## 給水装置検査申込書
様式第３号
Ф ｍｍ （ 新設 ・ 取出 ・ 改造 ・ 臨時 ） 完成
給水装置工事検査申込書
矢吹町水道事業管理者 様 | [8 empty] | 年 月 日
給水装置設置場所 |  |  | 矢吹町
工事申込者（所有者） |  |  | 現住所
|  |  | 氏名 | [8 empty] | ㊞
ＴＥＬ
工事種別 |  |  | 新設 ・ 取出 ・ 改造 （ 新築 ・ 増設 ・ 増径 ・ 減径 ・ その他 ） ・ 臨時
指定給水装置 工事事業者 |  |  | 現住所
|  |  | 氏名 | [8 empty] | ㊞
|  |  | ＴＥＬ |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | ㊞
工事完成日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 承認日 |  | 平成 年 月 日
道路関係 |  |  | 種別 | 町道 ・ 県道 ・ 国道 ・ 農道 ・ 他
|  |  | 占用年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 番号
|  |  | 許可年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 番号
社内検査 |  |  | 竣工図等の書類検査及び現地検査により、給水装置が構造及び材質基準に適合していることを確認しました。
工事担当 給水装置工事主任技術者免状 第 号
[7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | ㊞
（注） 工事検査申込みの３日前までに給水装置工事及び社内検査を完了していること。
メーター |  |  | 番号 | 矢 － |  |  | 口径 | φ mm |  | 指針 | ㎥
|  |  | メーカー |  |  |  |  | 貸与日 | 年 月 日
|  |  | 検満 | 年 月 |  |  | 購入価格 |  |  |  |  | 円
給水装置工事申込書 |  |  | 受付 | 年 月 日 |  |  |  | 加入金納入日 |  | 年 月 日
[8 empty] | 手数料納入日 |  | 年 月 日
|  |  | 再受付 | 年 月 日 |  |  |  | メーター個数 |  |  |  | 個
|  |  | 承認 | 年 月 日 |  |  |  | 加入金納入額 |  |  |  | 円
[8 empty] | 手数料納入額 |  |  |  | 円
汚水処理方法（ 下水 ・ 農集 ・ 浄化槽 ） | [5 empty] | ※備考
課長 | 主幹 | 係長 | 主任主査 | 課 員 |  |  | 担当 | 水 栓 番 号 |  |  |  | システム 入力担当
お客様番号
[8 empty] | システム入力 |  | 年 月 日
給 水 装 置 工 事 検 査 調 書
検査項目 |  |  | 確認事項
書類検査 | 位置図 |  | 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建築物等が記入されている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 工事箇所が明記されている | [7 empty] | 合 | 否
| 平面図 及び 立面図 |  | 方位及び建物の位置、構造がわかりやすく記入されている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 道路種別等付近の状況がわかりやすく記入されている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 隣接の家屋等、境界等が明記されている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 隠ぺいされる配管部分が明記されている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 分岐部、止水栓及びメーターボックスのオフセットが記入されている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 各部の材料、口径及び延長が記入されており、指定材料及び規格品（性能基準適合品）が使用されている | [7 empty] | 合 | 否
現地検査 | オフセット |  | 分岐部、止水栓及びメーターボックスのオフセットが正確に測定されている | [7 empty] | 合 | 否
| 止水栓 |  | 操作の支障、逆付け及び傾きがない | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | メーター１個に付き、止水栓１基設置されている | [7 empty] | 合 | 否
| メーター ボックス内 |  | メーター手前に水抜き伸縮バルブを設けている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | メーターが逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けられている | [7 empty] | 合 | 否
| 埋設深さ |  | 所定の深さが確保されている | [7 empty] | 合 | 否
| 管延長 |  | 竣工図面と整合している | [7 empty] | 合 | 否
| 配管 |  | 管種、口径及び構造等が適切である | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 水の汚染・破損・浸食・凍結等を防止するための適切な措置がなされている | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 各種器具類の取り付けが適切に行われている | [7 empty] | 合 | 否
| 通水試験 水圧試験 |  | １ １．７５ＭＰa ３分間 （φ４０mm以下） | [7 empty] | 合 | 否
２ １．００ＭＰa ５分間 （φ５０mm以上）
３ ０．７５ＭＰa ３分間 （既設管接合の場合）
４ 自圧＋０．１０ＭＰa ３分間 （井戸からの切替えの場合）
５ 現在の自圧 （ ＭＰa)
| 水質確認 |  | 残留塩素の確認 （ ＰＰＭ） | [7 empty] | 合 | 否
| 写真判定 |  | 管理状況 | [7 empty] | 合 | 否
|  |  | 施工状況 | [7 empty] | 合 | 否
指示事項 （その他）
合 格 検査の結果 とします。 再検査 |  |  |  |  | 検査年月日 |  |  |  | 検査員
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ㊞